附件1：

海南开放大学

采购需求方案

（2-1）

项目名称：海南开放大学600KW柴油发电机组采购安装项目

项目单位：   后勤保障处

编制时间：    2025 年 9 月

一、项目概况

为满足海南开放大学海甸校区备用电源、应急供电等的电力需求，现需采购一台品牌知名，性能可靠，具备良好的燃油经济性和耐久性，满足 600KW 额定功率输出要求户内柴油发电机，确保在市电中断时能够持续、稳定地提供电力支持，保障关键设备及业务的正常运行。

二、项目预（概）算、资金来源、施工地点

1..采购安装项目预算：本项目预算327473.39元（含税），此预算为投标方对本项目的最高限价，投标方的报价不得超过该预算，否则将被视为无效报价。​

2.资金来源：财政资金

3.施工地点：海南开放大学海口市美兰区海甸二西路20号。

4.响应文件有效期：自提交响应文件的截止之日起60天。

5. 安装工期：工期总日历天数： 20 天。（具体开工日期以甲方通知或开工令为准）

三、供应商资格要求​

1.具有独立法人资格，具备有效的营业执照，经营范围包含柴油发电机的生产及售后安装服务或销售及售后安装服务。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函加盖公章，格式自拟）；

3.具有依法缴纳社会保障资金和税收的良好记录（提供承诺函加盖公章，格式自拟）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函加盖公章，格式自拟）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的从成立之日算起，提供承诺函加盖公章，格式自拟）；

6.参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录（提供声明函加盖公章）。

7.必须为未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）的“失信被执行人”、信用中国网站 (www.creditchina.gov.cn)的“重大税收违法失信主体 ”及“政府采购严重违法失信行为记录名单”、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人。（提供承诺函加盖公章，格式自拟）。

8.供应商在“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）基础信息中的“股东及出资信息”和“主要人员信息”（提供信息查询结果界面截图，加盖投标人公章，查询日期为公告发布之日起）。

9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函加盖公章，格式自拟）。

10.法人委托书（加盖本单位公章，格式自拟）。

11.被授权人身份证复印件（加盖本单位公章）。

12.投标人诚信守法承诺书（加盖本单位公章）。

13.本项目不接受联合体投标。

- 需求清单（带“”条款为实质性条款，必须完全响应，不允许负偏离，否则作无效响应处理。）

- （一）主要建设及工程量清单（详见附件项目工程量清单）

（二）设备技术要求

1.发电机组整体性能​

额定功率：不低于 600KW，满足实际负载需求，且具备一定过载能力，可在短时间内承受 110% 额定负载运行。​

频率：50HZ，输出频率稳定，波动范围在 ±0.5HZ 以内，确保与电网及用电设备的兼容性。

输出电压：三相四线制 400/230V，电压稳定性高，稳态电压调整率在 ±1% 以内，瞬态电压调整率在 ±15% 以内，恢复时间不超过 1 秒。​

输出电流：满足 600KW 功率下的电流输出要求，具体参数根据实际电压计算，确保能够驱动各类用电设备。​

2.柴油发动机​​

调速方式：采用电子调速系统，响应速度快，能够快速适应负载变化，精确控制发动机转速。

吸气方式：涡轮增压，提高发动机进气量，增加燃油燃烧效率，提升发动机功

率和扭矩。

启动方式：24V 直流电启动，配备高性能启动电池及充电装置，确保在各种环境下能够迅速启动，启动时间不超过 5 秒。​

柴油机供油方式：直喷，燃油喷射精准，燃烧充分，提高燃油利用率，降低油耗

冷却方式：闭式水冷却，有效带走发动机产生的热量，保证发动机在适宜温度下运行，提高发动机可靠性和使用寿命。​

3.交流同步发电机​

类型：无刷同步发电机，结构简单，可靠性高，维护方便，无碳刷磨损问题。​

绝缘等级：B级及以上，具备良好的绝缘性能，可适应恶劣工作环境，防止电气故障。​

防护等级：IP22 及以上，能有效防止外物及灰尘侵入，保护发电机内部结构。

4.控制系统​

具备智能化控制功能，可实时监测发电机组的运行参数，如电压、电流、频率、油温、水温、油压等，并能在显示屏上清晰显示。​

具有自动保护功能，当出现过载、短路、低油压、高水温等异常情况时，能够立即自动停机，并发出声光报警信号，保护发电机组不受损坏。​

支持远程监控功能，可通过网络或其他通信方式，实现对发电机组的远程启停、状态监测及参数调整，方便运维人员管理。​

5.配套设备​

公共底座：采用高强度钢材制作，坚固耐用，能够有效支撑发电机组，减少运行时的震动和噪音传播。​

燃油箱：具备良好的密封性和防火、防爆性能，配备液位显示装置，便于实时监控燃油量。

水箱：配备高效冷却水箱，满足发动机冷却需求，铜制水箱材质耐腐蚀，散热性能好。

​

（三）设备安装与调试要求​

1、机组安装前的准备工作

⑴  机组的搬运

在搬运时应注意将起吊的绳索应系结在适当的位置，轻吊轻放。当机组运到目

地后，应尽量放在室内，如果没有室内需要在露天存放时，则将油箱垫高，防止雨水侵湿，箱上应加盖防雨帐篷，以防日晒雨淋损坏设备。

由于机组的体积大，重量很重，安装前应先安排好搬运路线，搬运到机房口太小。如果门不够大，在安全的情况下可拆较大的搬运口，待机组搬入后，再恢复原状。

⑵  开箱

开箱前应首先清除灰尘，查看箱体有无破损。核实箱号和数量，开箱时切勿损坏机器。开箱顺序是先折顶板、再拆侧板。

- 2、机组的安装

- （1）测量基础和机组的纵横中心线机组在就位前，应依照基础和机组的纵横中心线及减振器定位线。

- （2）吊装机组三吊装时应用足够强度的钢丝绳索在机组的起吊位置，不能套在轴上，也要防止碰伤油管和表盘，按要求将机组吊起，对准基础中心线和减振器，并将机组垫平。

- （3）机组找平# S: e$ T

- 利用垫铁将机器调至水平。安装精度是纵向和横向水平偏差每米为0.1mm。

垫铁和机座之间不能有间隔，使其受力均匀。

（4）排烟管的安装

排烟管的暴露部分不应与木材或其他易燃性物质接触。烟管的承拓必须允许热膨胀的发生、烟管能防止雨水等进入。

（5）机组的排烟管的温度高，为防止烫伤操作员和减少辐射热对机房温度的提升，宜进行保温处理、保温耐热材料可采用玻璃丝或硅酸铝包扎，可起隔热、降噪作用。

3、排气系统的安装

（1）柴油发电机组的排气系统工作界定是指柴油发电机组在机房内基础上安装完毕后，由发动机排气口连接至机房的排气管道。

（2）柴油发电机组排气系统包括和发动机标准配置的消声器、波纹管、法兰、弯头、衬垫和机房连接至机房外的排气管道。

4、电气系统的安装

（1）电缆的敷设方式

电缆的敷设方式直接用电缆沟和沿墙敷设等。

5、油管的安装

油管应为黑铁无缝钢管而不能采用镀锌管，油管走向应尽可能避免燃油过度受发动机散热的影响。喷油泵前的燃油最高允许温度为60至70，视机型不同而定。建议在发动机和输油管之间采用软连接，并确保发动机与油箱之间的输油管不会发生泄漏。

- 安装工作的调试验收

- 机组的启封机组出厂时，为了防止外部金属件锈蚀，有的部位进行了油封处理。因此，新机组安装完毕，并通过检验，在符合安装要求以后，必须启封才能起动。清洗擦除机组外部防锈油；将60℃的热水加入冷却系统，使其分别从水泵、机体和全损耗系统用油冷却器放水开关流出，冲洗冷却系统，并软化曲轴连杆机构的防锈油。用清洗柴油清洗油底壳，并加入清洁的柴油。

- 机组的检查柴油机的检查

- 检查机组表面是否彻底清除干净，地脚螺帽有无松动现象，发现问题，及时紧固；检查汽缸压缩力、转动曲轴检听各缸机件运转有无异常响声，曲轴转动是否自如，同时将全损耗系统用油泵入各摩擦表面，人力撬动曲轴，感觉很费力和有反推力（弹力），表示压缩正常；

（3）检查燃油供给系统的情况

检查燃油箱上的通气孔是否畅通，如有污物应清除干净。加入的柴油是否符合要求的牌号，油量是否足够，然后再打开油路开关；旋松柴油滤清器或喷油泵的放气螺钉，用手泵泵油，排除油路中的空气；检查各油管接头有无漏现象，如有问题应及时处理；检查油底壳的全损耗系统用油量，抽出全损耗系统用油尺，观察全损耗系统，用油的高度是否符合规定的要求,如不符合应进行调整。

- 检查水冷却系统、蓄电池的情况

- 检查水箱，如水量不足，应加足清洁的软水或防冻液；检查各水管接头有无漏水现象，如有

- 问题应及时处理；检查传动带的松紧度是否适当。其方法是用手压传动带的中部，检查润问

- 题应及时处理；检查传动带的松紧度是否适当。其方法是用手压传动带的中部，检查润滑系统的情况，

（5）检查蓄电池电解液的密度，其正常值为1.24-1.28，当密度小于1.180时，

表明电池量不足，应给电池充电；检查电路是否连接正确；检查蓄电池接线柱上有无积污和氧化现象，若有应清洁干净；检查启动电动机及电磁操作机构及其他电气是否接触良好。

（6）交流发电机的检查

单轴承发电机的机械耦合要特别注意，转子间的气息要均匀；电力电缆，用铜接头来接线，铜接头与汇流排、汇流排与汇流排固定紧后，其接头的间隙大于0.05mm。导线间的距离要大于10mm，还需要加装必要的接地线；发电机出线盒内的接线端子标有：U、V、W和N，它不表示实际的相序，实际的相序取决于发电机的转向。合格证上引有UVW表示顺时针旋转时的相序，VUW则表示逆时针旋转时的实际相序；检查控制屏的接线是否有脱落，必要时逐一检查。

- 安装完成后

- 进行假性负载测试，测试时间不少于1小时（具体测试时间可根据现场实际条件适当调整）测试用负载设备、柴油及相关测试材料由供应商提供，测试过程中应详细记录发电机组的运行数据，如电压、电流、频率、油温、水温、油压、油耗等，并向采购方提供测试报告。测试结果应证明发电机组能够稳定运行，满足实际使用需求。​

（四）售后服务要求​

1.质保期：自设备验收合格之日起，提供至少一年的质量保证期。在质保期内，供应商应免费负责设备的维修及保养工作，包括更换因质量问题导致损坏的零部件及保养材料等。​

2.应急响应时间：在接到采购方关于设备故障的通知后，供应商在 2小时内派遣专业维修人员到达现场进行维修（根据故障紧急程度及使用场所要求确定具体时间），确保设备尽快恢复正常运行。​

3.定期维护服务：在质保期内，供应商应根据设备使用情况及相关维护标准，为采购方提供定期维护服务，免费提供至少一次全面维护保养，包括检查设备运行参数、清洁设备内部及外部、更换机油及滤清器、检查电瓶状态等，并提供维护报告。​

4.技术培训：供应商应为采购方的操作人员及维护人员提供免费的技术培训，使其熟悉发电机组的操作方法、日常维护要点及常见故障处理方法。培训内容应包括理论知识讲解及实际操作演示，确保培训人员能够熟练掌握相关技能。​

5.配件供应：质保期后提供终身维修服务，优惠收取服务成本费，供应商应保证充足的原厂配件供应，确保在设备需要更换配件时能够及时获取，避免因配件短缺导致设备长时间停机。对于常用配件，应在接到采购方订单后1个工作日内完成发货；对于特殊配件，应在与采购方协商确定的合理时间内完成发货。

6.服务：免费提供终身咨询服务，及时解决用户问题。​

五、付款方式​

按签订合同的相关规定付款。

六、评标标准与方法​

### 1.初步评审标准

资格审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 供应商是否具备招标文件中规定的资格要求，并按要求提供相应的证明材料。 |
| 2.落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无。 |

符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 1.响应文件 | 符合招标文件规定的式样、数量、签署和盖章，且内容无实质性缺漏。 |
| 2.响应文件的有效期 | 满足招标文件要求（响应函中） |
| 3.响应报价 | 按招标文件规定报价，即投标方的报价不得超过招标限价，否则将被视为无效报价。 |
| 4.合同履行期限（安装工期） | 满足招标文件要求 |
| 5.采购需求实质性响应 | 是否满足或优于采购需求中标记“”的实质性要求，无负偏离的。 |
| 6.其他 | 无其他法规或招标文件中规定的无效响应（投标）情形 |

2.综合评分详细表

| 序 号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（20 分） |  |  |  |
| 1 | 项目管理机 构（7 分） | 项目负责人外，项目技术负责人 ，施工员 、安全员、质量员各1 名（可兼任）。 要求如下：1、项目技术负责人：具备电力工程相关专业中级（含）以上工程师职称。2、施工员： 取得建设主管部门或其委托的管理机构颁发的施工员岗位证书。3、安全员：取得建设主管部门或其委托的管理机构颁发的安全员证书或安全员安全生产考核合格证（C 证）。4、质量员：取得建设主管部门或其委托的管理机构颁发的质量员岗位证书。均满足得 7 分，不满足不得分。 证明材料：提供职称证或岗位证及 2025 年任意 1 个月在投标单位缴纳社保证明复印件加盖公章。注：①以上项目管理机构主要管理人员已取消岗位证的地区提供复印件加盖公章（证件上的时间显示已经过期，必须提供延续证明）或者经测试合格的培训合格证明。 |  |
| 2 | 项目经验 （5 分） | 2022年至今，供应商每提供一份电力工程类似的项目业绩，得 1分，满分5 分。 证明材料：提供合同或通知书复印件加盖公章（以合同签订时间为准）。 |  |
| 3 | 拟投入本项 目人员配备 情况 （8 分） | 1、投标人拟派的人员具备应急管理局颁发的熔化焊接与热切割作业特种作 业操作证得 4 分，满分 4 分。 2、投标人拟派的人员具备应急管理局颁发的高压电工作业特种作业操作证 得4分，满分 4 分。 注：提供相关证书及 2025年任意 1 个月在投标单位缴纳社保证明复印件加盖公章。 |  |
| 二、技术部分（50 分） |  |  |  |
| 4 | 施工方案与 技术措施 （10 分） | 根据供应商提供的施工方案与技术措施进行比较赋分： A.施工方案与技术措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成；9分-10 分； B.施工方案与技术措施基本能够满足采购需要，操作性不强；5-8 分； C.施工方案与技术措施不合理；1-4 分； D.不提供者得 0 分。 |  |
| 5 | 质量管理体 系与措施 （10 分） | 根据供应商提供的质量管理体系与措施进行比较赋分: A.质量管理体系与措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够 根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实， 各项指标均能完成；9-10 分； B.质量管理体系与措施基本能够满足采购需要，操作性不强；5-8 分； C.质量管理体系与措施不合理；1-4 分； D.不提供者得 0 分。 |
| 6 | 安全管理体 系与措施 （10 分） | 根据供应商提供的安全管理体系与措施进行比较赋分： A.安全管理体系与措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够 根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成；9-10 分； B.安全管理体系与措施基本能够满足采购需要，操作性不强；5-8 分； C.安全管理体系与措施不合理；1-4 分； D.不提供者得 0 分。 |
| 7 | 环保管理体 系与措施 （10 分） | 根据供应商提供的环保管理体系与措施进行比较赋分： A.环保管理体系与措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够 根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实， 各项指标均能完成；9-10 分； B.环保管理体系与措施基本能够满足采购需要，操作性不强；5-8 分； C.环保管理体系与措施不合理；1-4 分； D.不提供者得 0 分。 |
| 8 | 工程进度计 划与措施 （10 分） | 根据供应商提供的工程进度计划与措施进行比较赋分： A.工程进度计划与措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够 根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实， 各项指标均能完成；9-10 分； B.工程进度计划与措施基本能够满足采购需要，操作性不强；5-8 分； C.工程进度计划与措施不合理；1-4 分； D.不提供者得 0 分。 |
| 三、投标报价（30 分） |  |  |
| 9 | 投标报价 （30 分) | 满足本招标文件要求且报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值（四舍五入取小数点后两位） |

- 八、其他事项​

1.本采购需求方案仅为本次采购项目的基本要求，供应商应根据自身产品及服务特点，在满足本方案要求的基础上，提供更详细、更优质的技术方案及服务承诺2.在采购过程中，如采购方发现供应商存在提供虚假材料、恶意串通、围标串标等违法违规行为，将取消其投标资格，并依法追究其法律责任。​

3.本采购项目的解释权归采购方所有，采购方有权根据项目实际情况对采购需求方案进行调整或补充，并及时通知各潜在供应商。

4.供应商在投标前到现场勘察：由投标人自行安排，招标人不统一组织。应充分了解项目需求及现场情况，如有疑问，应在现场提出，采购方将现场解答。

供应商参与投标即视为已完全理解并接受本采购需求方案的所有内容。

九、合同文本​

海南开放大学600KW 柴油发电机组采购安装项目合同

合同编号：

甲方（买方）：海南开放大学

地   址：海口市海甸二西路20号

联系人：

电   话：

乙方（卖方）：

地址：

联系人：

电话：

日期：      年     月     日

第根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

第一条 设备名称、规格及数量

1.1 设备名称：600KW 户内柴油发电机

1.2 规格型号：____________________

1.3 数量：1台

1.4 设备详细技术参数及配置见本合同附件《600KW 户内柴油发电机技术参数及配置清单》，附件与本合同具有同等法律效力。

第二条 合同价款及支付方式

2.1 合同总价款为人民币 （大写）元整（￥），该价款包含设备价款、包装费、运输费、保险费、安装调试费、旧机拆除安装、税费等一切费用，甲方无需再支付其他任何费用。甲方每次付款前，乙方需先行提供等额有效的增值税发票。若因乙方未提供发票或者财政审批原因导致逾期付款的，不视为甲方违约。

2.2 支付方式：

- 预付款：合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%，即人民币（大写）元整（￥）。

- 验收款：设备安装调试完毕，经双方验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的65%，即人民币（大写）元整（￥）。

- 质保金：合同总价款的5% 作为质保金，即人民币（大写）元整（￥），质保期届满且无质量问题后10个工作日内，甲方一次性无息支付给乙方。

第三条 交货时间、地点及方式

3.1 交货时间：乙方应在收到甲方预付款后10日内将设备运输至甲方指定地点。如遇不可抗力等特殊情况，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的交货时间。

3.2 交货地点：甲方指定地点，海南开放大学海口市美兰区海甸二西路20号 。

3.3 交货方式：乙方负责将设备运输至甲方指定交货地点，运输过程中的设备保管、装卸、运输及安装风险均由乙方承担。设备交付前，设备所有权归乙方所有；安装调试正常运行及验收合格交付后，设备所有权转移至甲方。

第四条 旧机组拆除、新、旧机组安装与调试

4.1 乙方应在新设备送达甲方前拆除旧250KW发电机组搬至校内指定位置安装调试正常运行。乙方应在新设备送达甲方指定地点后20日内完成设备的安装调试运行工作。安装调试期间，乙方应遵守甲方的相关规章制度及安全要求、严格按照《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG510001-2015)来施工。乙方在施工现场的设备、材料和施工人员等一切安全事故，全部由乙方自行负全责。

4.2 安装调试所需的工具、材料及技术人员均由乙方负责提供，甲方应提供必要的协助，包括但不限于提供安装场地、水电接口等。

第五条 验收标准及方法

5.1 验收标准：设备验收应符合本合同附件《600KW 户内柴油发电机技术参数及配置清单》、国家相关标准及行业规范。

5.2 验收方法：

- 初步验收：设备到达甲方指定地点后，乙方应通知甲方应在一个工作日内对设备的外观、数量、包装等进行初步验收，如发现设备存在损坏、短缺等问题，甲方应及时通知乙方，乙方应在收到通知后及时免费更换或补齐。

- 最终验收：设备安装调试完毕后，乙方应向甲方提出验收申请，甲方应在收到申请后两个工作日内组织相关人员进行最终验收。验收合格，双方签署《设备验收合格确认书》；验收不合格的，乙方应在及时进行整改，直至验收合格，由此产生的费用由乙方承担。如乙方在规定时间内未能完成整改或整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的全部款项，同时乙方应按照合同总价款的5% 向甲方支付违约金。

第六条 质保期及售后服务

6.1 质保期：设备质保期为自验收合格之日起一年。在质保期内，乙方应免费提供设备维修、保养及零部件更换服务（因甲方使用不当或人为损坏导致的问题除外）。按照设备维护手册的要求，为甲方提供定期维护保养服务，定期巡检次数不少于 2次 / 年。维护保养内容包括设备清洁、检查、调试、更换易损件等，确保设备始终处于良好的运行状态。每次维护保养工作完成后，应向甲方提供详细的维护保养报告。

6.2 售后服务响应时间：乙方应设立 24 小时售后服务热线，在接到甲方故障通知后，乙方应在10分钟内做出响应，并在2小时内派遣专业技术人员到达现场进行维修。

6.3质保期届满后，乙方应继续为甲方提供设备维修、保养等售后服务，所需费用由甲方承担，乙方应按照市场合理价格收取费用。

第七条 违约责任

7.1 若甲方未按照本合同约定的时间支付款项，每逾期一日，应按照未支付金额的1%向乙方支付违约金；逾期超过15日的，乙方有权暂停设备的安装调试工作，并要求甲方承担因此造成的全部损失。

7.2 若乙方未按照本合同约定的时间交货、安装调试或设备质量不符合约定标准，每逾期一日，应按照合同总价款的0.5%向甲方支付违约金；逾期超15日的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照合同总价款的0.5% 向甲方支付违约金，同时赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失及可得利益损失和由此支出的案件受理费、保全费、保全担保费、鉴定费、律师费、差旅费等。

7.3 任何一方违反本合同的其他约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

第八条 不可抗力

8.1 本合同所指不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、政府行为（如征收、征用、禁令等）、社会异常事件（如罢工、骚乱等）。

8.2 因不可抗力导致一方无法履行本合同义务的，该方不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后3日内书面通知对方，并提供相关证明文件。在不可抗力事件影响消除后的合理时间内，该方应继续履行本合同义务。如不可抗力事件导致本合同无法继续履行的，双方应协商解决合同解除及善后事宜。

第九条 争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，在甲方管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 其他条款

10.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式肆份，甲方，乙方执各两份，具有同等法律效力。

10.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议为准。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：          法定代表人或授权代表（签字）：

联系方式：                              联系方式：

纳税人识别号：124600004282008984        纳税人识别号：

开户银行：农行海口海甸支行              开户银行：

帐    号：21105001040001051             帐    号：

日期：     年   月   日                 日期：    年   月   日

附件

| （招-表1） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：海南开放大学600KW柴油发电机组采购安装项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额（元） | 其中: （元） |  |  |  |
|  |  |  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 海南开放大学600KW柴油发电机组采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：海南开放大学600KW柴油发电机组采购安装项目 |  | 单位：元 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额（元） | 其中: (元) |  |  |  |
|  |  |  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 新装柴油发电机组 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 拆除利旧安装原柴油发电机组 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| （招-表3） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新装柴油发电机组 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 柴油发电机机组部分 |  |  |  |  |
| 1.2 | 控制设备部分 |  |  |  |  |
| 1.3 | 防雷接地部分 |  |  |  |  |
| 1.4 | 排烟及消音部分 |  |  |  |  |
| 1.5 | 其他部分 |  |  |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 1 | 施工单价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 施工总价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 其中：临时设施费 |  |  |  |  |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 |  |  |  |  |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 |  |  |  |  |
| 2.5 | 其中：视频监控费 |  |  |  | － |
| 三 | 其他项目费 |  |  |  | － |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | － |
| 3.2 | 其中：暂估价 |  |  |  | － |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | － |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | － |
| 四 | 规费 |  |  |  | － |
| 4 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  | － |
| 5 | 其中：社保费 |  |  |  | － |
| 五 | 税金 |  |  |  | － |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |  |  |  |  |  |

| （招-表4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新装柴油发电机组 |  |  |  | 标段：海南开放大学600KW柴油发电机组采购安装项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 柴油发电机机组部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030113008001 | 柴油发电机组 | 1.名称: 成套柴油发电机组 2.功率：常用输出功率600KW 3.发电机油箱:1立方米立式燃油箱附油位计，4mm铁板制经防锈处理后烤漆，外加铁角架固定 4.随设备供货的连接管道、进回油管：DN15镀锌钢管，含配件 5.单机试运转要求:发电机组系统调试 6.成套机组包括但不限于柴油发电机本体、发电机、发动机、联轴器、油箱与管道及配件安装、散热水箱、冷却装置安装等。 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 010501006001 | 发电机组设备基础 | 1.名称:发电机基础 2.基础类型:槽钢基础 3.基础规格：包含不限于4500*2500*300mm |  | 米 | 21.88 |  |  |  |  |
|  |  | 控制设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030404001002 | 发电机控制屏 | 1.名称:控制屏 2.型号/规格: 发电机组自动化控制屏 3.含市电侦测自启动功能安装 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号、规格:YJV-3*240+1*120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架内敷设 |  | m | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:240mm2内 3.材质、类型:铜芯 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新装柴油发电机组 |  |  |  | 标段：海南开放大学600KW柴油发电机组采购安装项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 4.安装部位:设备及配电箱内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防雷接地部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030409002001 | 保护接地 | 1.名称:保护接地线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4mm 4.安装部位:柴油发电机房中性点工作接地 5.接地要求：设备外壳、柜体与接地体均可靠连接、满足接地要求 |  | m | 8.31 |  |  |  |  |
|  |  | 排烟及消音部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030207002001 | 发电机消音器 | 1.名称：工业级消音器 2.型号: 蜂窝式工业级消音器φ400*1000 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 030803001001 | 排烟管道 | 1.名称：排烟管道 2.规格型号：≥50mm 3.材质：碳钢管 4.连接方式：焊接 5.压力试验、吹扫与清洗满足设计及使用要求 |  | m | 10 |  |  |  |  |
| 9 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:角钢40*4 3.管架形式:吊支架 |  | kg | 14.53 |  |  |  |  |
| 10 | 031201003001 | 管道支架刷油除锈 | 1.名称:管道支架刷油除锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2道、调和漆2道 |  | kg | 21.8 |  |  |  |  |
| 11 | 031006010001 | 烟尘净化器 | 1.名称：烟尘净化器 2.含安装及本体调试 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 其他部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 03B002 | 减震胶垫 | 1.名称:机组减震胶垫 2.规格:20*20*5cm 3.安装部位：机组与底座之间 |  | 块 | 8 |  |  |  |  |
| 13 | 03B003 | 机油 | 1.名称:柴油发电机首次使用机油 2.级别粘度：不低于15W-40/20W -50 3.容量：50升 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新装柴油发电机组 |  |  |  | 标段：海南开放大学600KW柴油发电机组采购安装项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 03B004 | 柴油 | 1.名称:柴油发电机首次使用柴油 2.型号:0#柴油 |  | 升 | 200 |  |  |  |  |
| 15 | 030405001003 | 免维护蓄电池 | 1.名称:免维护蓄电池 2.型号、容量（A·h):200AH: 3.防震支架形式、材质:按需匹配支架 4.充放电要求:按规范要求进行充放电测试 5.附件：含匹配充电器 |  | 块 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆费 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 031301017002 | 暗室增加费 | 1.名称：暗室增加费 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程人材机价差表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：新装柴油发电机组 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |
| 序号 | 材料名 | 单位 |  | 实际用量 | 预算价 | 市场价 |  | 价差 | 价差合计 |
| 1 | 综合人工 | 工日 |  | 64.06528 |  |  |  |  |  |
| 2 | 低碳钢焊条 J422 φ4.0 | kg |  | 0.41 |  |  |  |  |  |
| 3 | 氧气 | m3 |  | 0.61577 |  |  |  |  |  |
| 4 | 乙炔气 | kg |  | 0.20526 |  |  |  |  |  |
| 5 | 镀锌铁丝 φ2.8~4.0 | kg |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电 | kW·h |  | 0.6475 |  |  |  |  |  |
| 7 | 人工 | 工日 |  | 3.06506 |  |  |  |  |  |
| 8 | 柴油 | kg |  | 55.64179 |  |  |  |  |  |
| 9 | 柴油 | kg |  | 0.07815 |  |  |  |  |  |
| 10 | 电 | kW·h |  | 127.78717 |  |  |  |  |  |
| 11 | 电 | kW·h |  | 0.2717 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-15 |  |  |

| 主材表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：新装柴油发电机组 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 名称规格 |  | 单位 | 材料量 | 市场价 |  | 市场价合价 |
| 1 | 角钢 40*4 |  | kg | 15.2565 |  |  |  |
| 2 | 控制屏 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 免维护铅酸蓄电池200AH |  | 块 | 2 |  |  |  |
| 4 | 槽钢 综合 |  | m | 22.0988 |  |  |  |
| 5 | 铜芯电力电缆YJV-3*240+1*120 |  | m | 30.3 |  |  |  |
| 6 | 接地母线40*4 |  | m | 8.7255 |  |  |  |
| 7 | 蓄电池充电器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 低压碳钢管 |  | m | 8.996 |  |  |  |
| 9 | 醇酸防锈漆 C53-1 |  | kg | 0.45998 |  |  |  |
| 10 | 酚醛调和漆 各种 |  | kg | 0.327 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| （招-表3） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：拆除利旧安装原柴油发电机组 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 柴油发电机机组部分 |  |  |  |  |
| 1.2 | 控制设备部分 |  |  |  |  |
| 1.3 | 防雷接地部分 |  |  |  |  |
| 1.4 | 排烟及消音部分 |  |  |  |  |
| 1.5 | 其他部分 |  |  |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 1 | 施工单价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 施工总价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 其中：临时设施费 |  |  |  |  |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 |  |  |  |  |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 |  |  |  |  |
| 2.5 | 其中：视频监控费 |  |  |  | － |
| 三 | 其他项目费 |  |  |  | － |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | － |
| 3.2 | 其中：暂估价 |  |  |  | － |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | － |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | － |
| 四 | 规费 |  |  |  | － |
| 4 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  | － |
| 5 | 其中：社保费 |  |  |  | － |
| 五 | 税金 |  |  |  | － |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |  |  |  |  |  |

| （招-表4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：拆除利旧安装原柴油发电机组 |  |  |  | 标段：海南开放大学600KW柴油发电机组采购安装项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 柴油发电机机组部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030113008005 | 拆除旧柴油发电机组 | 1.名称:保护性拆除柴油发电机组 2.机型：原250KW发电机 机型 3.成套机组拆除包括但不限于柴油发电机本体、发电机、发动机、联轴器、油箱与管道及配件安装、散热水箱、冷却装置安装等。 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 030113008006 | 重新安装原柴油发电机组 | 1.名称:重新安装柴油发电机组 2.机型：原250KW发电机 机型 3.成套机组安装包括但不限于柴油发电机本体、发电机、发动机、联轴器、油箱与管道及配件安装、散热水箱、冷却装置安装等。 4.系统调试 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 010501006001 | 拆除发电机组设备基础 | 1.名称:拆除发电机基础 2.基础类型:槽钢基础 3.基础规格：包含不限于4500*2500*300mm |  | 米 | 21.88 |  |  |  |  |
| 4 | 010501006002 | 重新安装发电机组设备基础 | 1.名称:发电机基础 2.基础类型:槽钢基础 3.基础规格：包含不限于4500*2500*300mm |  | 米 | 21.88 |  |  |  |  |
|  |  | 控制设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030404001002 | 拆除原发电机控制屏 | 1.名称:拆除原控制屏 2.型号/规格: 发电机组自动化控制屏 3.含市电侦测自启动功能安装 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 030404001003 | 重新安装发电机控制屏 | 1.名称:重新安装控制屏 2.型号/规格: 发电机组自动化控制屏 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （招-表4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：拆除利旧安装原柴油发电机组 |  |  |  | 标段：海南开放大学600KW柴油发电机组采购安装项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 3.含市电侦测自启动功能安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030408001002 | 拆除原电力电缆 | 1.名称:拆除原铜芯电力电缆 2.型号、规格:YJV-3*120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架内敷设 |  | m | 30 |  |  |  |  |
| 8 | 030408001003 | 利旧重新安装原电力电缆 | 1.名称:重新安装原铜芯电力电缆 2.型号、规格:YJV-3*120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架内敷设 |  | m | 30 |  |  |  |  |
| 9 | 030408006002 | 拆除电力电缆头 | 1.名称:拆除电力电缆头 2.型号、规格:120mm2内 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:设备及配电箱内 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:120mm2内 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:设备及配电箱内 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 防雷接地部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030409002001 | 拆除保护接地 | 1.名称:保护接地线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4mm 4.安装部位:柴油发电机房中性点工作接地 5.接地要求：设备外壳、柜体与接地体均可靠连接、满足接地要求 |  | m | 8.31 |  |  |  |  |
| 12 | 030409002002 | 保护接地 | 1.名称:保护接地线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4mm 4.安装部位:柴油发电机房中性点工作接地 |  | m | 8.31 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （招-表4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：拆除利旧安装原柴油发电机组 |  |  |  | 标段：海南开放大学600KW柴油发电机组采购安装项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 5.接地要求：设备外壳、柜体与接地体均可靠连接、满足接地要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排烟及消音部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030803001001 | 拆除排烟管道 | 1.名称：拆除排烟管道 2.规格型号：≥50mm 3.材质：碳钢管 4.连接方式：焊接 5.压力试验、吹扫与清洗满足设计及使用要求 |  | m | 10 |  |  |  |  |
| 14 | 030803001002 | 安装排烟管道 | 1.名称：排烟管道 2.规格型号：≥50mm 3.材质：碳钢管 4.连接方式：焊接 5.压力试验、吹扫与清洗满足设计及使用要求 |  | m | 10 |  |  |  |  |
| 15 | 031002001001 | 拆除管道支架 | 1.名称:拆除管道支架 2.材质:角钢40*4 3.管架形式:吊支架 |  | kg | 14.53 |  |  |  |  |
| 16 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:角钢40*4 3.管架形式:吊支架 |  | kg | 14.53 |  |  |  |  |
| 17 | 031201003001 | 管道支架刷油除锈 | 1.名称:管道支架刷油除锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2道、调和漆2道 |  | kg | 21.8 |  |  |  |  |
|  |  | 其他部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 03B002 | 减震胶垫 | 1.名称:机组减震胶垫 2.规格:20*20*5cm 3.安装部位：机组与底座之间 |  | 块 | 8 |  |  |  |  |
| 19 | 030405001003 | 拆除免维护蓄电池 | 1.名称: 拆除免维护蓄电池 2.型号、容量（A·h):200AH: 3.防震支架形式、材质:按需匹配支架 4.充放电要求:按规范要求进行充放电测试 5.附件：含匹配充电器 |  | 块 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | 030405001004 | 利旧安装免维护 | 1.名称:免维护蓄电池 |  | 块 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| （招-表4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：拆除利旧安装原柴油发电机组 |  |  |  | 标段：海南开放大学600KW柴油发电机组采购安装项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 蓄电池 | 2.型号、容量（A·h):200AH: 3.防震支架形式、材质:按需匹配支架 4.充放电要求:按规范要求进行充放电测试 5.附件：含匹配充电器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 031301017002 | 暗室增加费 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （招-表6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：拆除利旧安装原柴油发电机组 |  |  |  | 标段：海南开放大学600KW柴油发电机组采购安装项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 （元） | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注 |
| 1 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) | 人工费基数（3千万元以内部分） |  | 36.82 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) | 人工费基数（3千万元~1亿元以内部分） |  | 22.09 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.1.3 | 综合价1亿元以上 | 人工费基数（1亿元以上部分） |  | 14.73 |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) | 安全防护、文明施工基本费 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.3 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 |  | 0.76 |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.4 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 |  | 3.06 |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.5 | 检验试验配合费 | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 |  | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程人材机价差表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除利旧安装原柴油发电机组 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |
| 序号 | 材料名 | 单位 |  | 实际用量 | 预算价 | 市场价 |  | 价差 | 价差合计 |
| 1 | 综合人工 | 工日 |  | 55.23877 |  |  |  |  |  |
| 2 | 低碳钢焊条 J422 φ4.0 | kg |  | 0.242 |  |  |  |  |  |
| 3 | 氧气 | m3 |  | 0.62477 |  |  |  |  |  |
| 4 | 乙炔气 | kg |  | 0.20826 |  |  |  |  |  |
| 5 | 镀锌铁丝 φ2.8~4.0 | kg |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电 | kW·h |  | 0.8065 |  |  |  |  |  |
| 7 | 人工 | 工日 |  | 2.04294 |  |  |  |  |  |
| 8 | 柴油 | kg |  | 27.63048 |  |  |  |  |  |
| 9 | 柴油 | kg |  | 0.07815 |  |  |  |  |  |
| 10 | 电 | kW·h |  | 126.93288 |  |  |  |  |  |
| 11 | 电 | kW·h |  | 0.2717 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-15 |  |  |

| 主材表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除利旧安装原柴油发电机组 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 名称规格 |  | 单位 | 材料量 | 市场价 |  | 市场价合价 |
| 1 | 醇酸防锈漆 C53-1 |  | kg | 0.45998 |  |  |  |
| 2 | 酚醛调和漆 各种 |  | kg | 0.327 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |